TEATR  MUZYCZNY  ROMA
  PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 49 W  WARSZAWIE

OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA UWARUNKOWAŃ WYKONANIA ZAPADNI W PODSCENIU TEATRU

INWESTOR: 	  TEATR MUZYCZNY "ROMA"
			  ul. Nowogrodzka 49

00-695  Warszawa

AUTORZY:

mgr inż. Piotr Szczepański

upr. bud. St-535/84;  
                                                                                                            rzeczoznawca bud. nr rej. GUNB 318/96

arch. Tadeusz Rojewski

WARSZAWA

2017-03

SPIS TREŚCI

Kopie uprawnień autora opracowania

I   CZĘŚĆ OPISOWA

II   OBLICZENIA STATYCZNE

III  SERWIS FOTOGRAFICZNY

IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. KE-1    Rzut  podscenia na poziomie -2 - odkrywki		1:100; 1:50

Rys. KE-2    Rzut  podscenia – uwarunkowania techniczne 
              wykonania zapadni					1:50

Rys. KE-3    Przekrój A-A						1:50

V ZAŁĄCZNIK

Opinia geotechniczna dotycząca stanu podłoża gruntowego w podsceniu Teatru Roma w Warszawie, opracowanie PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki, 03-968, Warszawa, ul. Saska 7D,  02.2017r.

I   CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

  - Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotycząca przesunięcia słupów stalowych i uwarunkowań budowlano-konstrukcyjnych wykonania dużej zapadni w podsceniu w Teatrze Roma przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie.

Zapadnia o wymiarach 1,8 x 8,0m zostanie zlokalizowana w środkowej części sceny głównej teatru.

Celem opracowania jest sformułowanie uwarunkowań technicznych dotyczących wykonalności ww. zapadni.

  - Podstawa formalna opracowania.

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest zlecenie 5/A.G./2017 Teatru Roma z dnia 24.01.2017r., wystawione dla Biura Bezpieczeństwa Konstrukcyjnego Piotr Szczepański, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa.

  - Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1.    Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w obrębie sceny głównej i podscenia w Teatrze Roma w Warszawie, opracowanie ZOLTAR, 02.2017r.

1.3.2.    Założenia inwestycyjne przekazane przez Zamawiającego

1.3.3.   Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektu technicznego rozbudowy gmachu Operetki Państwowej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, Geoprojekt, 1977r.

1.3.4.  Opinia geotechniczna dotycząca stanu podłoża gruntowego w podsceniu Teatru Roma w Warszawie, opracowanie PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul. Saska 7D,  02.2017r.

1.3.5.    Ustawa z dn. 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

1.3.6.     PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

1.3.7.    PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

    - PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;

    - PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;

    - PN-83/B-03010   Ściany oporowe Obliczenia statyczne i projektowanie

    - PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

1.4.  Materiały źródłowe:

-   Wizje lokalne w lutym 2017r., podczas których wykonano oględziny, odkrywki wybranych elementów konstrukcji na 2-ch poziomach podscenia;

-    Domiary inwentaryzacyjne w ramach niniejszego zlecenia;

-  Serwis fotograficzny wykonany podczas w/w wizji przez autora niniejszego opracowania;

-    Informacje uzyskane od Inwestora;

-   Literatura techniczna:

- Eugeniusz Masłowski.  Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
 Arkady 1988;

- J.Thierry, S. Zaleski  Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady 1982;

- W. Żenczykowski   Budownictwo ogólne , tom 2/1,  Elementy i  konstrukcje budowlane, Arkady 1981r.

- A. Jarominiak Lekkie konstrukcje oporowe, WKŁ, Warszawa, 2000r.

2. Dane o obiekcie w obrębie sceny i podscenia.

2.1. Opis konstrukcji podscenia sceny głównej.

2 kondygnacje podscenia wykonano w konstrukcji stalowej. Głównymi elementami są słupy 2-gałęziowe z ceowników C140 osadzone w fundamentach betonowych blokowych o wymiarach 90 x 50 x 55(h)cm. Poziom posadowienia fundamentów ok. 75-80cm poniżej posadzki. Słupy są rozstawione co ok. 3 x 3,76m x 5 x 2,14m. Gałęzie słupów są połączone blachami 250 x 5 x 200mm przyspawanymi do nich. Na słupach na poziomie bezpośrednio pod sceną opierają się podciągi z 2-ch C 140 dodatkowo podparte i usztywnione mieczami z dwuteowników I 100. Na dolnym poziomie do słupów są przykręcone podciągi z dwuteowników I 160, na których opierają się ceowniki stalowe C 65 w rozstawach co ok. 1,11m pod legary drewniane z pokładem ze sklejki.

W scenie aktualnie występuje 9 zapadni teatralnych o wymiarach 140 x 70cm. 6 z nich znajduje się w przestrzeni podscenia, a 3 w przedsceniu.

2.2. Konstrukcja oraz fundamenty pod ściany murowane na obwodzie podscenia.

Na obwodzie przestrzeni pod sceną ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, otynkowane gr. 1,5cegły, obciążone stropami sceny i pomieszczeń przyległych. Wysokość ścian wynosi około 5,20m licząc od góry do poziomu  posadzki na niższej kondygnacji podscenia.

Od strony wschodniej na ścianie oparte są stropy ogniotrwałe na 2-ch poziomach. Strop pośredni jest wykonany w technologii Kleina na belkach stalowych. Fundament pod tą ścianą, z odsadzką ławową o wysięgu 10cm  jest posadowiony na poziomie ok. 1,53m poniżej poziomu posadzki w podsceniu.

Ściana od strony południowej jest posadowiona na głębokości ok. 1,40m poniżej poziomu posadzki,  ława ma odsadzkę o wysięgu ok. 20cm, natomiast od strony zachodniej zagłębienie fundamentu wynosi 1,20m, bez odsadzki. W odkrywce pod ww. ścianą stwierdzono sączenia wody.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania wykazały, że w podsceniu przypowierzchniową warstwę do 0,8 m stanowią nasypy.

Głębiej zalegają rodzime grunty mineralne. Są to do głębokości 2,5 m poniżej poziomu posadzki na -2 gliny piaszczyste.

Stan gruntów spoistych – glin piaszczystych ustalono początkowo, do 1,2 m poniżej posadzki jako twardoplastyczny, ok. IL=0,10, przechodzący z głębokością w stan półzwarty (IL=0,10).

W trakcie wykonanych badań nie  stwierdzono wody gruntowej.

Okresowo woda może pojawiać się w obsypkach fundamentów pod ścianami obudowującymi podscenie.

Badania archiwalne gruntu wykonane w tym rejonie wskazują, że do ok.  8 m ppt zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Głębiej występują piaski drobne i średnie. Zasadniczy poziom wody gruntowej stabilizował się na głębokości ok. 8-9 m poniżej powierzchni terenu.

- Wg opinii geotechnicznej przy ocenie dopuszczalnych nacisków na grunt wstępnie można przyjmować naciski o wartości minimum 400 kPa.

4. Założenia inwestycyjne.

Między osiami B i C oraz 1 i 4 projektuje się zainstalowanie zapadni teatralnej o długości 8,0 m i szerokości 1,80 m, dłuższy bok usytuowany na osi sceny. Zapadnia będzie obsługiwała poziom dolny i górny podscenia, parkowała na poziomie sceny oraz będzie wyjeżdżała na wysokość min. 2,80m powyżej poziomu sceny.

Zapadnia powinna również mieć możliwość zatrzymania w dowolnym momencie, wymaganym przez Zamawiającego, zarówno powyżej poziomu 0 jak i poniżej tego poziomu.

Obciążenie zapadni dynamiczne (w czasie jazdy): 2,50 kN/m, statyczne 5,0kN/m2.

Zamawiający przewiduje rozsuniecie słupów konstrukcyjnych z przodu zapadni w celu uzyskania większej przestrzeni rozładunkowej na poziomach -1 i -2 pod sceną.

Zamawiający dopuszcza wykonanie podszybia pod zapadnię.

Zapadnia ma służyć do transportu sprzętu, scenografii oraz jako zapadnia sceniczna.

Prędkość zapadni maksymalnie 0,6m/s, minimalnie 0,3m/s.

Zapadnia musi zostać wyposażona w system bezpieczeństwa uniemożliwiający uszkodzenia ciała ludzi znajdujących się na scenie oraz na zapadni, jak również przed przypadkowym wpadnięciem ludzi do otworu pod zapadnią w przypadku jej podniesienia nad poziom sceny.

5. Analiza statyczno-wytrzymałościowa zaplanowanej inwestycji w świetle bezpieczeństwa prowadzenia robót i użytkowania budynku oraz uwarunkowania techniczne prowadzenia robót budowlanych dla zainstalowania zapadni.

5.1. W obrębie projektowanej zapadni jest możliwość rozsunięcia słupów konstrukcyjnych podscenia do optymalnej szerokości w świetle ok. 6m w celu odstawiania przez prześwit dekoracji na obu poziomach podscenia. Wstępne obliczenia statyczne potwierdziły, że wysokość podciągów przy rozsunięciu słupów do 6m nie przekroczy 220mm i 180mm na poziomach -1 i -2 (aktualnie jest 140 i 160mm), co tylko nieznacznie zmniejszy prześwity pionowe na obu poziomach podscenia. Dla wyeliminowania odczuwalnych drgań i ugięć pod sceną projektowany podciąg na -1 złożony np. z 2-ch C220 będzie wymagał dodatkowego podparcia krótkimi zastrzałami (mieczami).

5.2. Słupy stalowe w przypadku ich rozsunięcia mogą mieć te same gabaryty jak występujące aktualnie, lecz profile powinny zostać dobrane obliczeniowo po wybraniu wykonawcy zapadni i dostarczeniu przez niego maksymalnych spodziewanych oddziaływań na słupy i konstrukcję podscenia.

5.3. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo wszystkich 4-ch słupów konstrukcji podscenia z projektowaną skrzynią podszybia zapadni, płytki poziom posadowienia fundamentów stopowych oraz „wchodzenie” ich na projektowane żelbetowe podszybie, spód którego można wstępnie przyjąć  na poziomie ok. 2m poniżej posadzki -2, niezbędne będzie wykonanie ich oparcia na podszybiu lub na jego rozbudowanych fragmentach. W związku z powyższym należy zapewnić tymczasowe podstemplowanie lub podchwycenie ww. słupów oraz całych fragmentów stropów przed przystąpieniem do wykopów pod maszynownię oraz pod szachty (przegłębienia) pod prowadnice zapadni.

5.4. Prowadnice zapadni powinny być mocowane do konstrukcji nośnej na całej długości swojego skoku. Słupy pod prowadnice mogą pełnić również funkcję konstrukcji nośnej całego podscenia. Słupy obciążone prowadnicami powinny być usztywnione w kierunku prostopadłym w poziomie obu stropów podscenia.

5.5. Wykonanie podszybia o orientacyjnej głębokości ok. 2m oraz przegłębień do ok. 4- 5m pod prowadnice o gabarytach i usytuowaniu jak na rysunku KE-2 jest możliwe z technicznego punktu widzenia. Grunty stanowiące podłoże gruntowe w podsceniu mają dobre parametry wytrzymałościowe. Jednak ze względu na bardzo bliskie usytuowanie fundamentów pod ścianami murowanymi obudowującymi podscenie i ich poziom posadowienia (od 1,20 do 1,53m poniżej poziomu posadzki na -2), w stosunku do usytuowania projektowanego podszybia i szachtów pod prowadnice i ich znaczną głębokość wynikającą z technologii zapadni, należy przewidzieć solidną obudowę wykopów zapewniającą bezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Fragment ściany w osi 1 oraz fundamenty pod słupy w osiach 1, A-D, które będą usytuowane najbliżej  głębokiego wykopu, proponuje się wstępnie podbić na bezpieczną głębokość do około 3-4m poniżej poziomu posadzki -2.

5.6. Przy projektowaniu obudowy wykopu, jak również konstrukcji podszybia i szachtów należy uwzględnić parcie gruntu oraz parcie wywołane obciążeniem liniowym na krawędzi wykopu od ścian murowanych obciążonych stropami. Przykładowo w przypadku ściany w osi 1 teoretyczna wartość wypadkowej dodatkowego obciążenia wywołanego obciążeniem liniowym EaQ osiąga znaczną wielkość rzędu 55 kN/m (wartość wg załączonych obliczeń statycznych).

5.7. W trakcie prac ziemnych należy liczyć się z napływem wody do wykopów oraz przewidzieć ich tymczasowe odwodnienie.

5.8. Wszystkie podziemne konstrukcje żelbetowe pod zapadnię należy zabezpieczyć przed wilgocią, t.j. zaopatrzyć w izolację przeciwwodną typu wannowego lub wykonać z betonu wodoszczelnego.

5.9. Dla zapewnienia wymaganej nośności stropu 5,0 kN/m2 na poziomie pośrednim podscenia należy dwukrotnie zagęścić rozstaw wymianów z ceowników C 65.

5.10. Schody stalowe łączące 2 poziomy podscenia należy rozebrać i wykonać w innym układzie po wykonaniu zapadni.

6. Uwagi końcowe.

6.1. Przed przystąpieniem do realizacji zapadni należy opracować dokumentację budowlano-konstrukcyjną ze wszystkimi wymaganymi przez prawo budowlane obliczeniami i uzgodnieniami. Powyższa dokumentacja musi również zostać zaakceptowana przez   Zamawiającego.

6.2. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania systemu zapadni powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty ważne na terenie Polski i zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.

6.3. Prace budowlane realizować pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru oraz prowadząc stały monitoring ewentualnego oddziaływania wykopów i prac budowlanych na konstrukcję budynku.

6.4. Prace ziemne wykonywać pod stałym nadzorem uprawnionego specjalisty ds. hydrogeologicznych.

6.5. Niniejszą opinię opracowano w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  3 egz. otrzymuje Zamawiający.

Opracował:

II OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 – podciąg o rozpiętości 6m w świetle – poziom -1.

Obciążenia od stropu pod sceną

| L.p. | Ciężar poszczególnych warstw, obciążenie technologiczne (projektowane) | qk kN/m2 | γf | qo kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomosty | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| 2 | Kątowniki stalowe 0,111 x 2 | 0,23 | 1,2 | 0,28 |
| 3 | Legary drewniane 0,08 x 5,5 | 0,44 | 1,2 | 0,53 |
|  | Razem | 0,87 |  | 1,05 |
| 4 | Obciążenie technologiczne 5,0 x 1,2 | 6,00 | 1,3 | 7,80 |
|  | Ogółem | 6,87 |  | 8,85 |

q1  = 0,87 x (2,14 x 0,5 +0,14)  = 1,05kN/m

L =6,0 x 1,05 = 6,30m

q2  = 6,00 x (2,14 x 0,5 +0,14)  = 7,26kN/m

Przyjęto 2 C 220

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   1  Pręt_1	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 3.15 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN /3/  1*1.15 + 2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  2 C 220

h=22.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=30.0 cm 	Ay=40.00 cm2 	Az=39.60 cm2 	Ax=74.80 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=5380.00 cm4 	Iz=6642.76 cm4 	Ix=32.00 cm4

tf=1.3 cm 	Wply=598.82 cm3 	Wplz=683.67 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

My,Ed = 63.29 kN*m

My,pl,Rd = 128.75 kN*m

My,c,Rd = 128.75 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.49 < 1.00   (6.2.5.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Ze względu na odczuwalne ugięcie proponuje się zastosować niewielkie miecze (zastrzały przyspawane do spodu podciągu i do słupów) skracające rozpiętość podciągu.

Poz. 2 – – podciąg o rozpiętości 6m w świetle – poziom -2.

Obciążenia - strop nad dolną kondygnacją podscenia.

| L.p. | Ciężar poszczególnych warstw, obciążenie technologiczne (projektowane) | qk kN/m2 | γf | qo kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deski / sklejka 7,0 x 0,032 | 0,22 | 1,2 | 0,27 |
| 2 | Legary drewniane 2 x 0,08 x 0,08 x 5,5/0,55 | 0,10 | 1,2 | 0,12 |
|  | Razem | 0,32 |  | 0,39 |
| 3 | Obciążenie technologiczne 5,0 | 5,00 | 1,3 | 6,50 |
|  | Ogółem | 5,32 |  | 6,89 |

Przyjęto HEB 180

q = 6,89 x (2,14 x 0,5 + 0,14) + 0,51 x 1,1 = 8,90kNm

L =6,0 x 1,05 = 6,30m

M =8,90 x 6,302 x 0,125 = 44,16kNm

BELKA WALCOWANA

Lista weryfikacji:

Wytrzymałość przekroju

Zwichrzenie

Stateczność środników i wytrzymałość żeber usztywniających

Ugięcia

Drgania

Długość przęsła L = 6,3 m

Ciężar ośrodka 0,0  kN/m

Przekrój

Profile: HEB 180

Charakterystyki profilu

|  | Parametr | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Powierzchnia przekroju brutto | 65,3 | cm2 |
| Av,y | Powierzchnia ścinania względem osi Y | 50,4 | cm2 |
| Av,z | Powierzchnia ścinania względem osi Z | 20,29 | cm2 |
| Iy | Moment bezwładności względem osi Y | 3830,0 | cm4 |
| Iz | Moment bezwładności względem osi Z | 1360,0 | cm4 |
| It | Moment bezwładności na skręcanie | 42,165 | cm4 |
| Iw | Wycinkowy moment bezwładności | 93690,4 | cm6 |
| iy | Promień bezwładności względem osi Y | 7,658 | cm |
| iz | Promień bezwładności względem osi Z | 4,564 | cm |
| Wy+ | Maksymalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 425,556 | cm3 |
| Wy- | Minimalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 425,556 | cm3 |
| Wz+ | Maksymalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 151,111 | cm3 |
| Wz- | Minimalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 151,111 | cm3 |
| Wpl,y | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 481,448 | cm3 |
| Wpl,z | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 231,013 | cm3 |

Podpory

|  | Lewy koniec | Prawy koniec |
| --- | --- | --- |
| Przemieszczenie wzdłuż X | Zablokowany |  |
| Przemieszczenie wzdłuż Y | Zablokowany | Zablokowany |
| Przemieszczenie wzdłuż Z | Zablokowany | Zablokowany |
| Obrót względem X |  |  |
| Obrót względem Y |  |  |
| Obrót względem Z |  |  |
| Spaczenie |  |  |

n = 9

Obciążenia

Przypadek 1 - Obciążenie stałe

Wysokość punktu przyłożenia obciążenia 0,0 mm

q = 8,9 kN/m

Wytężenie według

| Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie zob. [5.4.6 (1)] | 0,15123 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość obliczeniowa przekroju na moment zginający zob. [5.4.5.2] | 0,57955 |
| Wytrzymałość wyboczeniowa półki(warunek geometryczny) zob. [5.7.7] | 0,085077 |

Wytężenie 0,57955 - Wytrzymałość obliczeniowa przekroju na moment zginający

Ugięcie 0,023 m

Poz.3 – Orientacyjne wyliczenie teoretycznych wartości wypadkowej dodatkowego obciążenia wywołanego obciążeniem liniowym EaQ ( wg PN -83/B-03010)

Zestawienie obciążeń dla zebrania obciążeń na ściany

Strop ceramiczny na belkach stalowych:

| Warstwa | qk [kN/m2] | f | qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| posadzka z płyt osb na ślepej podłodze z drewna 7,0 x 0,10 kN/m3 | 0,70 | 1,2 | 0,84 |
| wylewka cementowa 8cm 22,0 x 0,08 | 1,76 | 1,3 | 2,29 |
| strop ceramiczny 15cm lub strop DMS 0,15 m x 15 kN/m3 | 2,86 | 1,1 | 3,15 |
| tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,015 m x 19 kN/m3 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| Razem | 5,61 |  | 6,65 |
| Obc. użytkowe na scenie | 5,00 | 1,3 | 6,50 |

Obciążenia fundamentów pod ścianami

- Ściana od strony ul. Św. Barbary

Ciężar własny ściany gr. 41cm, wys. 6,30m:

18,0 x 0,41 x 6,30 x 1,1 = 51,1kN/m

Reakcja stropu obciążonego sceną:   13,15 x 2,50 x 0,5= 16,50kN/m

Reakcja stropu pośredniego, przyjęto orientacyjnie: 10,00 x 2,50 x 0,5 = 12,50kN/m

Razem: Q = 80,10kN/m

- Ściana od strony warsztatu

Ciężar własny ściany gr. 41cm, wys. 6,30m:

18,0 x 0,41 x 6,30 x 1,1 = 51,1kN/m

Reakcja stropu obciążonego sceną:

13,15 x 6,0 x 0,5 = 39,45kN/m

Razem: Q = 90,55kN/m

Wypadkowa dodatkowego parcia granicznego wywołanego obciążeniem liniowym od ściany murowanej obciążonej stropem:

EaQ = Q;

Q = 90,55kN/m

= 45 + 20/2 = 550;

= 2/3 = 13,33o (jak dla ścianki obudowującej wykonanej z tarcicy)

EaQ = Q =  90,55 = 55,49kN/m

Poz. 4 –sprawdzenie wymianów z C65 w stropie nad -2 pod obciążenie użytkowe 5,0kN/m2

L0 = 213cm

Rozstaw 1,11m

q = 6,89 x 1,11= 7,65 kN/m

M = 7,65 x 2,132 x 0,125 = 4,33kNm

Nośność belki  C65:   MRd = α x Wx x fyd = 1,0 x 17,7 x 10-6 m3 x 215 x103 kPa = 3,81 kNm

Sprawdzenie:             Msd = 20,96 kNm > MRd = 21,75 kNm – warunek nośności nie został spełniony.

Należy zagęścić belki pokładu dodając dodatkowo C 65 między belkami istniejącymi

Poz. 5 –sprawdzenie podciągów istniejących w stropie nad -2 pod obciążenie użytkowe 5,0kN/m2

L0 = 350cm

q = 6,89 x 2,13= 14,67kN/m

M = 14,67 x 3,502 x 0,125 = 22,46kNm

Nośność belki  I 160:	MRd = α x Wx x fyd = 1,0 x 117 x 10-6 m3 x 215 x103 kPa = 25,16 kNm

Sprawdzenie	Msd = 22,46 kNm < MRd = 25,16 kNm – warunek nośności będzie  spełniony.

Opracował:

III  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IV  SERWIS FOTOGRAFICZNY

|  | Fot. 1 - Podscenie poziom -1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fot. 2 - Podscenie poziom -2 |  |  |  |

|  |  | Fot. 3 – Podscenie poziom -1, szczegół oparcia podciągu na słupie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fot. 4 – J.w., widok wzdłuż podciągu |  |  |  |  |

|  | Fot. 5 - Poziom -2, widok na schody prowadzące na -1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fot. 6 - Odkrywka fundamentu (nr 1) pod słup stalowy konstrukcji podscenia |  |  |  |

|  |  | Fot. 7 - Odkrywka fundamentu (nr 1) pod słup stalowy konstrukcji podscenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fot. 8 – Odkrywka fundamentu (nr 2) pod ścianą zachodnią |  |  |  |  |

|  | Fot. 9 - Odkrywka fundamentu (nr 3) pod ścianą południową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fot. 10 - Odkrywka fundamentu (nr 4) pod ścianą wschodnią |  |  |  |

V  ZAŁĄCZNIK

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO W PODSCENIU TEATRU ROMA                    W WARSZAWIE

| Wykonawca: | PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul. Saska 7D |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: | Biuro Bezpieczeństwa Konstrukcyjnego Piotr Szczepański Ul. Czerniakowska 155 m. 50 00-453 Warszawa |
| Obiekt: | Ocena stanu podłoża przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie |

Opracował:

mgr inż. Jan Miłosz 
upr. bud. Wa - 971/93
upr. geol. VII - 1134

‘

Warszawa, luty 2017

Spis zawartości:

Część opisowa:

1.	Wstęp.	27

2.	Podstawy opracowania.	27

3.	Cel opracowania.	27

4.	Charakterystyka terenu.	27

5.	Zakres planowanej inwestycji	27

6.	Warunki gruntowo-wodne.	28

7.	Warunki posadowienia	28

8.	Wnioski i zalecenia.	30

Część graficzna:

Karta otworu badawczego

Wstęp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) modernizowany obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Nie jest zatem konieczne wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Podstawy opracowania.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu. Rysunek w skali 1:500 przekazał Zleceniodawca.

  - Wyniki technicznych badań podłoża gruntowego obejmujących między innymi wykonanie 1 otworu badawczego do głębokości 2,5 m oraz makroskopowych badań wydobytych próbek gruntu. Badania dla potrzeb niniejszej opinii wykonano w lutym 2017 r.

  - Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego d projektu technicznego rozbudowy gmachu Operetki Państwowej przy ul. Nowogrodzkiej 49, wykonana przez GEOPROJEKT w sierpniu 1977 r.

  - Pomieszczenia podscenia - Inwentaryzacja. Opracowanie ZOLTAR, luty 2017

  - Polskie Normy i literatura techniczna.

    - Polska Norma PN 86/B - 02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

    - Polska Norma PN 74/B  -  04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

    - Polska Norma PN 81/B  -  03020  Posadowienie bezpośrednie budowli.

    - Polska Norma PN 98/B  -  02479  Dokumentowanie geotechniczne.

    - Z. Wiłun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976, 2007

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r (Dz. Ustaw Nr.126 poz. 839).

Cel opracowania.

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunków gruntowo-wodnych w obrębie budynku teatru Roma przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Charakterystyka terenu.

- Omawiana działka położona jest w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49. Na działce usytuowany jest budynek teatru Roma.

Zakres planowanej inwestycji

Obecnie projektuje się modernizację techniczną podscenia teatru. W ramach planowanych robót w podsceniu, to jest z poziomu 5,3 m poniżej „zera” budynku planuje się wykonanie zagłębienia technologicznego pod zapadnię teatralną na ok. 2-2,5 m, punktowo przegłębionego do ok. 4-5 m.

Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania, których wyniki pokazano na załączonym profilu geotechnicznym wykazały, że w podscenium przypowierzchniową warstwę do 0,8 m stanowią nasypy.

Głębiej zalegają rodzime grunty mineralne. Są to  do głębokości 2,5 m ppt gliny piaszczyste.

Stan gruntów spoistych – glin piaszczystych ustalono jako początkowo, do 1,2 m poniżej posadzki jako twardoplastyczny, ok. IL=0,10 przechodzący z głębokością w stan półzwarty.

W trakcie wykonanych badań nie  stwierdzono wody gruntowej.

Ocenia się, że  okresowo woda może pojawiać się w obsypkach ścian kondygnacji podziemnej.

Usytuowanie punktu  badawczego przedstawiono na rys 06 wg [2.4].

Badania Geoprojektu wykonane w 1977 r [2.3] wskazują, że grunty spoiste zalegają co najmniej do głębokości 10 m od terenu, do rzędnej 25 m nad „0” Wisły.

Badania wykonane w rejonie ul. Poznańskiej  wskazują, że do ok.  8 m ppt zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Głębiej występują piaski drobne i średnie. Zasadniczy poziom wody ustabilizował się  głębokości ok. 9 m poniżej powierzchni terenu.

Warunki posadowienia

  - Parametry geotechniczne gruntów występujących w podłożu

Na podstawie analizy wyników badań [2.2] ustalono charakterystyczne parametry geotechniczne rodzimych gruntów zalegających w podłożu.

Należy tu zaznaczyć, że wyodrębnione warstwy gruntów nie są rzeczywistymi warstwami poszczególnych gruntów, a warstwami geotechnicznymi – w rozumieniu polskiej normy – o uśrednionych własnościach gruntów. Wartości odnoszące się do tych warstw można przyjmować do projektowania posadowienia.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

- I  – Nasypy. grunty o zmiennych parametrach mechanicznych

- IIa – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym, grupy konsolidacji B, IL=0.10

- IIb – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, w stanie półzwartym, grupy konsolidacji B, IL=0. 0

28

W tabeli 1 ujęto tabelarycznie wartości parametrów geotechnicznych. Parametry te mogą być wykorzystywane do projektowania posadowienia obiektów budowlanych.

Tabela 1. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych.

| Nr warstwy geotechnicznej | Symbol gruntu wg. PN-86/B-02480 | Symbol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu | Gęstość objętościowa | Spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Moduł ściśliwości pierwotnej | Moduł ściśliwości wtórnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ID / IL | ρ | Cu | Φu | M0 | M |
|  |  |  |  | Mg/m3 | kPa | ° | MPa | MPa |
| I | Nn | - |  | nie określano |  |  |  |  |
| IIa | Gp | B | 0.10 | 2.20 | 35 | 20 | 48 | 64 |
| IIb | Gp |  | ≤0.00 | 2.20 | 40 | 22 | 65 | 87 |

gdzie:

X/n/ 	- wartości charakterystyczne /normowe/ parametrów geotechnicznych

*	- współczynnik materiałowy

X/r/ 	- wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych

  - Sposób posadowienia.

Fundamenty są projektowane na głębokości ok. 2,0 m ppt, a więc na gruntach spoistych pakietu IIb.

Dopuszczalny nacisk na grunt wyznacza podany niżej wzór, wyprowadzony według normy PN-B-03020 (wzór Z1-10) przy uwzględnieniu podanych wyżej cech podłoża, współczynnika materiałowego γ = 0,9 oraz współczynnika korekcyjnego m = 0,81.

Wzór określający dopuszczalne naciski fundamentów posadowionych w warstwie glin  (III) jest następujący:

(1)	qd = m * qf = 527  + 99

gdzie :

qd = m * qf 	-	dopuszczalny nacisk na grunt w kPa,

Dmin 	-	zagłębienie spodu fundamentu liczone od najniższego przyległego naziomu, np. od projektowanej powierzchni terenu, dna zagłębienia technologicznego, itp. 
w metrach,

B i L	-	szerokość i długość fundamentu w metrach.

29

Średnie obliczeniowe obciążenie fundamentu nie powinno przekraczać dopuszczalnego nacisku na grunt, to znaczy spełniać warunek:

(2)	qrs < qd = m * qf

Do projektowania można przyjmować nacisk na grunt o wartości q=500kPa, a następnie, po ustaleniu wymiarów fundamentu należy je sprawdzić i ewentualnie skorygować  według  odpowiedniego wzoru na qd.

Wnioski i zalecenia.

  - W strefie fundamentów zalegają grunty spoiste w stanie twardoplastycznym  i półzwartym oraz /głębiej/ zagęszczone piaski.

  - W przypadku wystąpienia sączeń wody gruntowej z piaszczystych przewarstwień wśród glin można ją będzie usuwać przez bezpośrednie pompowanie /wybieranie/.

  - Strefę wykopu poza ścianami zagłębienia należy wypełnić dobrze ubitym gruntem spoistym lub betonem w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody.

  - Przy ocenie dopuszczalnych nacisków na grunt wstępnie można przyjmować naciski o wartości 400 kPa.

  - Jeżeli projektowane naciski od fundamentów przekroczą wyliczone wg podanych wyżej zasad, to zaleca się wykonanie działań zwiększających Dmin /od strony piwnic/. Można to osiągnąć poprzez wykonanie do wyliczonej głębokości powiązanej z fundamentami ścianki stalowej lub żelbetowej, przeciwdziałającej wypieraniu gruntu.

opracował:

mgr inż. Jan Miłosz

30

31